## 10月17日
随县城镇生活饮用水卫生监测结果公示
采样日期：2026年10月17日 公示日期：2026年10月17日 公示单位：随县卫生健康局
样品名称 | 采样地点 | 监测指标及结果 | [5 empty] | 备注
|  | 色度（铂钴色度单位）/度 | 浑浊度（散射浊度单位）/NTU | 臭和味 | 肉眼可见物 | 二氧化氯（mg/L) | 游离氯（mg/L)
末梢水 | 神农国际酒店 | 5.3 | 0.58 | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.77
末梢水 | 随县疾病预防控制中心 | 5.5 | 0.54 | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.52
末梢水 | 随县中医医院 | -- | -- | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.06
末梢水 | 随县第二人民医院（洪山医院） | -- | -- | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.052
末梢水 | 随县万和镇中心卫生院公共卫生科 | -- | -- | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.21
末梢水 | 随县唐县镇中心卫生院公共服务中心 | -- | -- | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.09
末梢水 | 随县尚市镇卫生院 | -- | -- | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.05
末梢水 | 随县吴山镇卫生院 | -- | -- | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.05
末梢水 | 随县万福镇卫生院后院 | -- | -- | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.08
末梢水 | 随县新街镇政府宾馆 | -- | -- | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.03
末梢水 | 随县淮河镇卫生院门诊 | -- | -- | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.07
末梢水 | 随县小林镇卫生院 | -- | -- | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.059
末梢水 | 随县草店镇卫生院 | -- | -- | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.02
末梢水 | 随县殷店镇中心卫生院公共卫生科 | -- | -- | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.03
末梢水 | 随县高城镇卫生院 | -- | -- | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.08
末梢水 | 随县均川镇中心卫生院 | -- | -- | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.05
末梢水 | 随县安居镇卫生院 | -- | -- | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.06
末梢水 | 随县柳林镇卫生院 | -- | -- | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.08
末梢水 | 随县澴潭镇卫生院 | -- | -- | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.06
末梢水 | 随县三里岗镇中心卫生院 | -- | -- | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.05
末梢水 | 随县洪山镇双河菜市场 | -- | -- | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.02
末梢水 | 随县万和镇中心卫生院新城分院厨房自来水 | -- | -- | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.13
末梢水 | 随县长岗镇卫生院厨房 | -- | -- | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.02
| 限值 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≥0.02 | ≥0.05

## 10月18日
随县城镇生活饮用水卫生监测结果公示
采样日期：2026年10月18日 公示日期：2026年10月18日 公示单位：随县卫生健康局
样品名称 | 采样地点 | 监测指标及结果 | [5 empty] | 备注
|  | 色度（铂钴色度单位）/度 | 浑浊度（散射浊度单位）/NTU | 臭和味 | 肉眼可见物 | 二氧化氯（mg/L) | 游离氯（mg/L)
末梢水 | 神农国际酒店 | 5.4 | 0.54 | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.73
末梢水 | 随县疾病预防控制中心 | 5.6 | 0.51 | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.52
末梢水 | 随县中医医院 | -- | -- | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.06
末梢水 | 随县第二人民医院（洪山医院） | -- | -- | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.054
末梢水 | 随县万和镇中心卫生院公共卫生科 | -- | -- | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.17
末梢水 | 随县唐县镇中心卫生院公共服务中心 | -- | -- | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.06
末梢水 | 随县尚市镇卫生院 | -- | -- | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.05
末梢水 | 随县吴山镇卫生院 | -- | -- | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.06
末梢水 | 随县万福镇卫生院后院 | -- | -- | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.06
末梢水 | 随县新街镇政府宾馆 | -- | -- | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.03
末梢水 | 随县淮河镇卫生院门诊 | -- | -- | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.09
末梢水 | 随县小林镇卫生院 | -- | -- | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.066
末梢水 | 随县草店镇卫生院 | -- | -- | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.03
末梢水 | 随县殷店镇中心卫生院公共卫生科 | -- | -- | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.02
末梢水 | 随县高城镇卫生院 | -- | -- | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.09
末梢水 | 随县均川镇中心卫生院 | -- | -- | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.04
末梢水 | 随县安居镇卫生院 | -- | -- | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.06
末梢水 | 随县柳林镇卫生院 | -- | -- | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.06
末梢水 | 随县澴潭镇卫生院 | -- | -- | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.06
末梢水 | 随县三里岗镇中心卫生院 | -- | -- | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.06
末梢水 | 随县洪山镇双河菜市场 | -- | -- | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.02
末梢水 | 随县万和镇中心卫生院新城分院厨房自来水 | -- | -- | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.13
末梢水 | 随县长岗镇卫生院厨房 | -- | -- | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.02
| 限值 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≥0.02 | ≥0.05

## 10月19日
随县城镇生活饮用水卫生监测结果公示
采样日期：2026年10月19日 公示日期：2026年10月19日 公示单位：随县卫生健康局
样品名称 | 采样地点 | 监测指标及结果 | [5 empty] | 备注
|  | 色度（铂钴色度单位）/度 | 浑浊度（散射浊度单位）/NTU | 臭和味 | 肉眼可见物 | 二氧化氯（mg/L) | 游离氯（mg/L)
末梢水 | 神农国际酒店 | 5.5 | 0.53 | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.76
末梢水 | 随县疾病预防控制中心 | 5.7 | 0.55 | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.56
末梢水 | 随县中医医院 | -- | -- | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.06
末梢水 | 随县第二人民医院（洪山医院） | -- | -- | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.055
末梢水 | 随县万和镇中心卫生院公共卫生科 | -- | -- | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.13
末梢水 | 随县唐县镇中心卫生院公共服务中心 | -- | -- | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.1
末梢水 | 随县尚市镇卫生院 | -- | -- | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.06
末梢水 | 随县吴山镇卫生院 | -- | -- | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.06
末梢水 | 随县万福镇卫生院后院 | -- | -- | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.08
末梢水 | 随县新街镇政府宾馆 | -- | -- | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.04
末梢水 | 随县淮河镇卫生院门诊 | -- | -- | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.08
末梢水 | 随县小林镇卫生院 | -- | -- | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.067
末梢水 | 随县草店镇卫生院 | -- | -- | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.02
末梢水 | 随县殷店镇中心卫生院公共卫生科 | -- | -- | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.03
末梢水 | 随县高城镇卫生院 | -- | -- | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.07
末梢水 | 随县均川镇中心卫生院 | -- | -- | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.04
末梢水 | 随县安居镇卫生院 | -- | -- | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.05
末梢水 | 随县柳林镇卫生院 | -- | -- | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.06
末梢水 | 随县澴潭镇卫生院 | -- | -- | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.07
末梢水 | 随县三里岗镇中心卫生院 | -- | -- | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.05
末梢水 | 随县洪山镇双河菜市场 | -- | -- | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.02
末梢水 | 随县万和镇中心卫生院新城分院厨房自来水 | -- | -- | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.13
末梢水 | 随县长岗镇卫生院厨房 | -- | -- | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.02
| 限值 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≥0.02 | ≥0.05