1、样品来源

| 样品来源 | 自行采样√ | 来样委托 |
| --- | --- | --- |
|  | 万和、吴山矿山污水处理站 |  |
| 委托单位 | 随县国土资源局 |  |
| 任务由来 | 委托监测 |  |
| 采样方法 | 《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002） |  |
| 采√送□样时间 | 2016.12.15 |  |
| 采样点位 | 随县万和镇、吴山镇矿山污水处理站出水 |  |

2、样品基本情况

| 样品编号 | 样品原标示 | 收样时间 | 分析时间 | 样品 形态 | 样品 颜色 | 保存 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SXFS161215-001 | 1# （吴山联华村一组10000吨污水处理站出水） | 2016.12.15 | 2016.12.16 | 液态 | 较清澈有少量颗粒物 | 冷藏 |
| SXFS161215-002 | 2# （吴山三合村二组1000吨污水处理站出水） |  |  | 液态 | 清澈 | 冷藏 |
| SXFS161215-101 | 1# （万和康辉南河庙15000吨污水处理站出水） |  |  | 液态 | 清澈 | 冷藏 |
| SXFS161215-102 | 2# （万和金昌董家庄10000吨污水处理站出水） |  |  | 液态 | 较清澈有少量颗粒物 | 冷藏 |

3、分析方法及仪器名称                          单位：mg/L（pH无量纲）

| 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 检出限 | 分析仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 玻璃电极法 | GB6920-86 | 0.1 | 雷磁PHS-3C PH计 |
| 悬浮物 | 重量法 | GB11901-89 | 4 | FA2004型天平 |
| 化学需氧量 | 重铬酸钾法 | GB11914-89 | 5 | 酸式滴定管 |
| Cu | 火焰原子吸收法 | GB7475-87 | 0.05 | TAS-990原子吸收分光光度计 |
| Zn | 火焰原子吸收法 | GB7475-87 | 0.02 | TAS-990原子吸收分光光度计 |
| Mn | 火焰原子吸收法 | GB11911-89 | 0.01 | TAS-990原子吸收分光光度计 |
| Pb | 原子吸收分光光度法 | GB7475-87 | 0.001 | TAS-990原子吸收分光光度计 |
| Cd | 原子吸收分光光度法 | GB7475-87 | 0.0001 | TAS-990原子吸收分光光度计 |

4、监测结果                                      单位：mg/L（pH无量纲）

| 样品标号 项目 | SXFS161215 -001 | SXFS161215 -002 | SXFS161215 -101 | SXFS161215 -102 | 参照《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 8.38 | 8.03 | 7.87 | 8.74 | ≤6~9 |
| 悬浮物 | 78 | 50 | 45 | 81 | ≤70 |
| 化学需氧量 | 26.3 | 16.5 | 22.0 | 18.2 | ≤100 |
| Cu | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | ≤0.5 |
| Zn | 0.022 | 0.02L | 0.036 | 0.022 | ≤2.0 |
| Mn | 0.044 | 0.177 | 0.168 | 0.011 | ≤2.0 |
| Pb | 0.0012 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | ≤1.0 |
| Cd | 0.0001L | 0.0001L | 0.0002 | 0.0001 | ≤0.1 |

※后缀“L”标识的为未检出

—————— —————以下空白——————————————